ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  № 9-б

на пошук постачальника  на виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 50 м3  в с. Привільне Волноваського району Донецької області

в рамках проекту «Вдосконалення умов у децентралізованій системі водопостачання у Волноваському районі, Нікольському районі, Мар’їнському районі та Мангушському районі Донецької області».

04 лютого  2019р.

- Основні показники :

  - Вежа Рожновського для системи водопостачання с.Привільне Волноваського району Донецької області. Місце розташування: східна околиця с. Привільне. Кількість веж: 1.

  - Необхідний об’єм вежі 50 м3, висота вежі 15м

  - Проект «Реконструкція водонапірного вузла (водонапірні ємності) шляхом встановлення водонапірної вежі системи Рожновського V-50м3 по вул. Кості Бабіна 18 в с. Привільне Волноваського району Донецької області» в наявності.

- Технічні характеристики:

Вимоги до виконавця та технічні характеристики до предмету закупівлі.

(виготовлення та монтаж вежі Рожновського об’ємом 50м3).

Вимоги до виконавця робіт.

До виконавця робіт з виготовлення та монтажу вежі Рожновського висуваються наступні вимоги:

- Дозвіл на виконання небезпечних видів робіт.

- Наявність ліцензії на виконання робіт по монтажу вежі Рожновського

- Фахівці з електрозварювальних та монтажних робіт

- Досвід виконання робіт з виготовлення та монтажу веж Рожновського  не менше 5 років

Вимоги до виготовленню та встановленню вежі Рожновського

-  Нова, що не була у використанні.

-  Водонапірна вежа має бути виготовлена не пізніше  лютий 2019р. та мати технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію по дезінфекції, інструкцію  по експлуатації.

-  Загальна висота до даху вежі не менше 15м.

-  Діаметр опори вежі  1500мм.

-  Діаметр купола вежі не менше 2400мм та не більше 2500мм.

-  Висота опори вежі не менше 8,5м

-  На трубопровід подачі встановлено фланцеве  з’єднання пластиковою трубою Ø 100мм для під’єднання до вежі на висоті 0,30м від основи вежі.

-  Переливна труба Ø не менше 85мм, що кріпиться до вежі за допомогою зварного з’єднання всередині вежі з виходом з опори на висоті 0,15 м від основи вежі.

- Верхній оглядовий люк зверху купола діаметром  не менше 0,6м.

-  Нижній оглядовий люк діаметром не менше 0,6м, центр люку розташований на висоті 3,25м від основи вежі.

-  Дах вежі обладнаний блискавко приймачем.

-  Зовнішня драбина  тунельного типу приварена до водонапірної вежі та починається на висоті 4,5м від основи вежі.

-  Верхнє перильне огородження приварене до куполу вежі.

-  Вежа в середині ґрунтована сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрита  харчовою антикорозійною емаллю КАО-42,  .

-  Зовні вежа ґрунтована сірим або білим відтінком ГФ-021 та покрита алюмінієвою пудрою ПАП-1  та емалями ПФ-170.

- Виконати посилену антикорозійну бітумну – гумову ізоляцію основи вежі на висоту не менше 2.5 м.

-  На куполі башти допускається нанесення інших кольорів емалі.

-  Вартість доставки та монтажу вежі  пропонується окремо від вартості вежі.

-  Після доставки та монтажу вежа не повинна мати  подряпин чи потертостей пофарбованих частин. Не фарбовані металеві поверхні не допускаються.

-  Товщина п’ятки вежі не менше 10мм.

-  Товщина стінок опори не менше 5 мм.

-  Товщина корпусу баку вежі з дахом не менше 5мм.

Креслення вежі додаються.

- Термін поставки та виконання робіт

Термін  виконання робіт – до 31.03.2019р.

Запит склав     _______________________    В.І. Лапай  (координатор проекту)

тел.098-312-85-98

Затвердив        _______________________    В.М. Крупка (менеджер проекту)